COMMANDES D’ECLAIRAGE

En règle générale, la commande des éclairages sera réalisée par des détecteurs de présence et de luminosité. La nature des détecteurs, le nombre, les valeurs de réglages de luminosité et de temporisation seront adaptés aux locaux et aux sources d’éclairage pilotées. Dans les circulations, les circuits seront correctement subdivisés afin que seules les zones obscures soient allumées en journée. Tous les détecteurs devront-êtres réglables par télécommande

Principes de fonctionnement et prescriptions matériels

1- Gestion des Extérieurs, Petits Locaux :

Fonctionnement automatique par détecteur de présence et de luminosité

Détecteur type LC Plus 280° en montage mural de marque BEG LUXOMAT ou techniquement équivalent et aura les caractéristiques suivantes :

Indice de protection : IP54/Classe II/CE,

Zones de détection h=2,50 m : 16 m de biais, 9 m de face, 2 m verticale

Puissance : 2000W cos φ 1/1000VA cos φ 0.5, LED 250W maxi

Temporisation : 15 s à 16 min ou impulsion / Luminosité : 2 à 2500 Lux

Applications : Extérieurs

Détecteur type PD3N-1C en montage plafond (encastré ou saillie suivant la nature du plafond) de marque BEG LUXOMAT ou techniquement équivalent et aura les caractéristiques suivantes :

Indice de protection : AP : IP44, FP : IP23/Classe II/CE,

Zones de détection h=2,50 m : Ø10 m de biais, Ø6 m de face, Ø4 m activité assise

Puissance : 2300W cos φ 1/1150VA cos φ 0.5, LED 300W maxi

Temporisation : 30 s à 30 min ou impulsion / Luminosité : 10 à 2000 Lux

Applications : Sanitaires / Vestiaires / Locaux techniques…

2- Principes de fonctionnement des Chambres :

- Gestion Salle de Bain

Fonctionnement automatique par détecteur de présence et de luminosité

- Gestion Balisage d’orientation

Fonctionnement automatique par détecteur de présence et de luminosité. Le balisage permettra à l’infirmière réalisant sa tournée ou au résident d’apporter une lumière d’orientation en cas de détection

- Gestion Eclairage d’entrée

Fonctionnement semi-automatique par détecteur d’absence et de luminosité. Un BP, intégré au détecteur permettra l’allumage manuel et volontaire de l’éclairage d’entrée. Seule l’extinction sera automatique

Détecteur type PD9-M-1C-IP65-FP en montage encastré plafond de marque BEG LUXOMAT ou techniquement équivalent et aura les caractéristiques suivantes :

Indice de protection : Tête de détection : IP65/Classe III/CE, Alim IP20/Classe II/CE

Zones de détection h=2,50 m : Ø10 m de biais, Ø6 m de face, Ø4 m activité assise

Puissance : 2300W cos φ 1/1150VA cos φ 0.5, LED 300W maxi.

Temporisation : 15 s à 30 min ou impulsion / Luminosité : 10 à 2000 Lux

Application : Douches

Détecteur type Indoor 140L en montage encastré mural, hauteur d’installation 1.10 m, de marque BEG LUXOMAT ou techniquement équivalent et aura les caractéristiques suivantes :

Indice de protection : EN : IP20/Classe II/CE,

Zones de détection h=1.10 m : 8 m de biais, 3 m de face

Puissance : 2000W cos φ 1/1000VA cos φ 0.5, LED 250W maxi

Temporisation : 15 s à 30 min ou impulsion / Luminosité : 10 à 2000 Lux

Fonctions :  Balisage / Veilleuse. BP intégré pour commande manuelle de l’éclairage

Application : Balisage d’orientation / Eclairage d’entrée

3- Gestion des Bureaux, Circulations, Cages d’escaliers et Salons :

Une solution de gestion d’éclairage intelligente sera mise en place dans les locaux concernés assurant l’extinction complète des sources lumineuses en cas d’inoccupation. Le système permettra une modularité des fonctionnements suivant les spécificités de chaque local et devra être évolutif permettant d’anticiper une éventuelle extension à de nouvelles installations. Le principe sera sur la base d’un BUS DALI Adressable. La mise en service et les modifications seront effectuées via un logiciel de programmation dédié, raccordé localement, ou par une interface WEB sur le réseau LAN, WLAN et sera à la charge du fabricant.

A la demande du client, le système permettra, via une supervision, un contrôle complet des installations, une visualisation d’état des éclairages et la réception d’informations pour la maintenance. Le système sera autonome ou pourra être rattaché à la GTB par interfaçage du protocole DALI sur protocole BACnet.

Par l’intermédiaire des composants raccordés sur le BUS, cette solution assurera les fonctions suivantes :

3.1- Gestion des Bureaux

- Gestion de l’occupation par détection d’absence / Variation des éclairages, seuil éclairement constant

- Dérogations « Utilisateurs » par BP local

- Contrôle du renouvellement d’air par information des capteurs de présence au lot CVC

3.2- Gestion des Circulations

- Gestion de l’occupation par détection de présence et luminosité

- Fonctionnement de jour : Par circuit horaire, durant les heures d’occupation du public dans le bâtiment, en cas d’inoccupation, l’éclairage des circulations sera enclenché à la valeur minimum réglementaire. Par détection de présence, enclenchement à la valeur de consigne. Le système de gestion d’éclairage offrira aussi la possibilité de créer un fonctionnement intelligent des circulations, permettant ainsi de réaliser des économies d’énergie. Seules la zone occupée et la zone amont seront enclenchées à la valeur réglementaire, les autres zones resteront à puissance réduite (10 / 20%)

- Fonctionnement de nuit : Par circuit horaire, en dehors des heures d’occupation du public dans le bâtiment, abaissement de l’éclairage des circulations à la valeur minimum réglementaire évitant ainsi de faire entrer trop de lumière dans les chambres des résidents pendant la tournée des infirmières

- Dans les cages d’escaliers, cette solution assurera un fonctionnement niveau par niveau

Réglementation des Etablissements recevant du public du 30 novembre 2007 : DGUHC, article 14 : ECLAIRAGE DES CIRCULATIONS INTERIEURES : Dans le cas d’un fonctionnement par détection de présence, la détection doit couvrir l’ensemble de l’espace concerné et deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher.

Réglementation de Sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les Etablissements recevant du public : EC6.3 (arrêté du 19 novembre 2001) :

« Dans le cas d'une gestion automatique (arrêté du 21 mai 2008) « centralisée » de l'éclairage, toute défaillance « de la commande centralisée » doit entraîner ou maintenir le fonctionnement de l'éclairage normal »

3.2- Gestion des Salons

- Gestion de l’occupation par détection d’absence / Variation des éclairages, seuil éclairement constant

- Eclairages segmentés en en minimum 2 groupes : Gestion côté Fenêtres, côté Couloir

- Dérogations « Utilisateurs » par BP local

- Création de scénarios d’ambiances suivant l’activité pratiquée

- Contrôle du renouvellement d’air par information des capteurs de présence au lot CVC

Réglementation de Sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les Etablissements recevant du public : EC6.4 (arrêté du 19 novembre 2001) : Dans tout local pouvant recevoir plus de cinquante personnes, l'installation d'éclairage normal doit être conçue de façon que la défaillance d'un élément constitutif n'ait pas pour effet de priver intégralement ce local d'éclairage normal. En outre, un tel local ne doit pas pouvoir être plongé dans l'obscurité totale à partir de dispositifs de commande accessibles au public ou aux personnes non autorisées. Lorsque la protection contre les contacts indirects est assurée par des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel, il est admis de regrouper les circuits d'éclairage des locaux accessibles au public de façon à n'utiliser pour ces locaux que deux dispositifs de protection différentiels tout en respectant, dans les locaux pouvant recevoir plus de cinquante personnes, la règle générale de l'alinéa ci-dessus

Le système retenu sera le DALISYS de marque BEG LUXOMAT ou techniquement équivalent comprenant le matériel suivant :

Alimentation BUS DALI type PS-DALISYS-USB-REG

230V AC / 16V DC BUS DALI / 210mA / 300m BUS max

Jusqu’à 64 participants sur le BUS (Luminaires DALI / Multi capteurs/ Interfaces BP…)

8 zones de régulation max par alimentation / 16 Groupes / 16 scènes

Routeur DALI type ROUTER-DALISYS-REG ou ROUTER-DALISYS-BACnet-REG si rattaché à la GTB

Alimentation sur réseau 5V DC (Alimentation fournie)

Connexion au réseau LAN par ETHERNET

Jusqu’à 4 alimentations DALI connectées en USB sur un routeur / 100 routeurs max par installation

Routeur LTE 4G WIFI type LTE-ROUTER-RUT950-DALISYS

Alimentation sur prise réseau 230V AC

Connexion au réseau Lan par Ethernet pour composants DALISYS et Switch Ethernet

Connexion WIFI pour la mise en service du projet par le constructeur

Connexion LTE avec au maximum 2 cartes SIM pour la maintenance à distance par le constructeur

Supervision type VISTATION-DALISYS-REG

Alimentation sur réseau 5V DC (Alimentation fournie)

Connexion au réseau LAN par ETHERNET

Visualisation sur plan, bâtiment personnalisé

Contrôle à distance des éclairages / Paramétrage des droits utilisateurs

- Multi-capteur DALI type PDx-DALISYS

Alimentation et communication par BUS DALI 16V DC

PD4N-DALISYS-C AP/FP/EN : 40 x 5 m de biais, 20 x 3 m de face, Ø8 m verticale

Applications : Circulations

PD4N-DALISYS AP/FP/EN : Ø24 m de biais, Ø8 m de face, Ø6.4 m activité assise

Applications : Bureaux / Halls / Salons

LC-PLUS-DALISYS : 16 m de biais, 9 m de face, 2 m verticale

Applications : Escaliers

Interface BP DALI type BM-DALISYS-4W

Alimentation et communication par BUS DALI 16V DC

4 Entrées binaires interfaçables indépendamment

Combinable avec les Boutons Poussoirs de tous les fabricants

- Interface Module Relais type RM-DALISYS-1C-REG

Alimentation et communication par BUS DALI 16V DC

Puissance : 3000W Cos ϕ = 1 / 1500VA Cos ϕ = 0.5 / 300 W Sources LED